## приложение 1
Отчет о фактических показателях
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
филиала ПАО "ОГК-2"-Ставропольская ГРЭС
за 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2016 г. |  |  | План 2016 г. | Отклонение (гр 6-гр 7)
|  |  | Межотопительный период | Отопительный период | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | - | 0 | 0 | 0 | 0.095147 | -0.095147
1.1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
1.1.2 | Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | км | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.51 | 0.14
1.2 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации | - | 0 | 0 | 0 | 0.0068966 | -0.0068966
1.2.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии,зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
1.2.2 | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 145 | 145 | 145 | 145 | 0
2 | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 172.1 |  | 172.1 | 172.3 | -0.2
2.2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1.9919 |  | 1.9919 | 1.9589 | 0.032982
2.3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 9644.513 |  | 9644.513 | 8590.8 | 1053.713
Примечание:
Отклонение фактической величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от плановой величины связано с исполнением предписания № 1431 Управления СК по жилищному надзору.