|  |  | № |  |  | Наименование должности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На |  | от |  |  | Наименование предприятия |
|  |  |  |  |  | И.О. Фамилия |

## УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

на перекладку существующих тепловых сетей

на перекладку участков тепловых сетей, попадающих под пятно застройки

на перекладку существующих тепловых сетей, находящихся в проезжей части дороги в связи с реконструкцией дорожных покрытий

на реконструкцию существующих ИТП

на временное теплоснабжение

для проектирования тепловых сетей

для проектирования реконструируемого ИТП

|  | Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Причины обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точка присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До разработки проекта согласовать в АИГО СК зону прокладки тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До разработки проекта точку подключения, прокладку тепловых сетей по ведомственным территориям и подвалам зданий согласовать с их владельцами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя в точке присоединения (Расчетные параметры теплоносителя в точке присоединения согласно гидравлическому расчету): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р1 = |  | м.в.ст. Р2 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. Т1 = |  |  |  |  |  |  |  | ºС Т2 = |  |  |  |  |  |  | ºС |  |
|  | В межотопительный период Р1 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. Р2 = |  |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |  |  |  |  |  |
|  | Т1 = |  |  | ºС , Т2 = |  |  |  |  |  |  |  | ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура в точке излома температурного графика Т1 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ºС , Т2 = |  |  |  |  |  |  | ºС |
|  | При выборе системы отопления по независимой схеме - Т1/Т2 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130/70 |  |  |  | ºС |  |  |
|  | Расчетная температура наружного воздуха - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схемы присоединения систем теплопотребления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопительной системы - системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  | выбрать проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - системы горячего водоснабжения – по закрытой схеме с отключением на 14 дней в межотопительный период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системы теплопотребления оборудовать комплексом приборов автоматического регулирования расхода тепла и воды в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по жилищной и строительной политике от 06 июня 1997 года № 18-14 с обеспечением стабилизации гидравлических режимов внешней тепловой сети и источника теплоты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Узлы присоединения и узлы учета тепловой энергии для жилых, встроенных нежилых помещений запроектировать раздельно, с размещением в отдельных помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетные тепловые нагрузки ∑ Q = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г/водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать проект теплоснабжения и представить на согласование в группу по обслуживанию тепловых сетей цеха общестанционных работ филиала (ГОТС ЦОР) три экземпляра рабочей документации и 1 экземпляр на электронном носителе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы выполнять только в проектных организациях, имеющих свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При проектировании и строительстве тепловых сетей руководствоваться СП 124.13330.2012 Тепловые сети, актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, связанные с перекладкой существующих тепловых сетей для подключения данного объекта, будут выполнены по заказу филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В проекте предусмотреть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) обеспечение охранной зоны существующих тепловых сетей согласно «Положению об охране подземных и наземных инженерных сетей и сооружений»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) на период работ по реконструкции тепловых сетей для обеспечения бесперебойного теплоснабжения существующих потребителей, разработать проект и построить временные тепловые сети. Диаметр временных трубопроводов согласовать с ГОТС ЦОР филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) в случае попадания существующих тепловых сетей под пятно застройки, вынос данных тепловых сетей осуществлять по отдельным условиям подключения, полученным по отдельному запросу; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г) При подземной прокладке трубопроводов – тепловую изоляцию с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/мСо с системой дистанционного контроля влажности изоляции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д) замену строительной части камеры в соответствии с требованием СНиП решить проектной организации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е) при необходимости в точке подключения запроектировать на существующих тепловых сетях неподвижную опору, существующие тепловые сети увязать по компенсации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж) в камере (точке подключения) запроектировать и выполнить ответвление с установкой отключающей арматуры для теплоснабжения объекта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | з) арматуру и трубопроводы выбрать на основании расчетного давления теплоносителя не ниже 16 кгс/см2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и) обвязку спускной и воздушной линий запроектировать из цельнотянутых труб с толщиной стенки не менее толщины стенки основного трубопровода. Ответвления и врезки до ближайшей отключающей арматуры выполнить из трубы той же марки стали и толщины стенки, как и сталь и толщина стенки основного трубопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | й) при подземной прокладке, для обеспечения компенсации трубопровода - сильфонные компенсаторы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к) обвязку закрытых выпусков в изоляции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | л) существующие тепловые сети, попадающие под вновь проектируемые проезды запроектировать и выполнить в футлярах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м) при пересечении проезжих частей дорог конструкции, обеспечивающие ремонт тепловых сетей без вскрытия асфальтовых покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При проектировании теплового пункта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) выбор оборудования с возможностью работы в широком диапазоне гидравлических перепадов (в связи с возможным изменением значения расчетного перепада давления на период до полной застройки зоны теплоснабжения); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) ограничение максимального расхода теплоносителя из тепловой сети не более расчетного при Тн.в.= - 18оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) коррекцию автоматического регулирования расхода тепла в системе отопления по температуре внутреннего воздуха в наиболее характерных помещениях (для д. садов и школ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г) возможность ограничения минимального расхода теплоносителя из тепловой сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» внутренние системы ГВС зданий предусматривать из коррозионностойких материалов удовлетворяющих требованиям нормативных документов РФ по строительству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект тепловых сетей для теплоснабжения подключаемого объекта увязать с проектом реконструкции существующих тепловых сетей (нового строительства), выполняемым по заказу филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС для подключения данного объекта на стадии разработки рабочей документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В точке раздела тепловых сетей по балансовой принадлежности между потребителем и филиалом ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС запроектировать и установить фланцевую арматуру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запроектировать и выполнить коммерческий узел учета тепловой энергии с подключением модема для обеспечения удаленного доступа к тепловычислителю, в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», и согласовать в ГОТС ЦОР филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В соответствии с разработанным и согласованным проектом построить тепловые сети и выполнить монтаж оборудования тепловых пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по строительству тепловых сетей, связанные с отключением действующих трубопроводов, должны производиться по графику, согласованному с филиалом ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС и администрацией Изобильненского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок действия условий подключения до _________20__г., после чего они теряют силу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все ранее выданные условия подключения по данному объекту настоящим аннулируются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | После завершения проектирования необходимо обратиться в филиал ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС для заключения договора на подключение объекта, получения условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, являющихся неотъемлемой частью договора на подключение и согласования проектов теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обязательства по подключению объекта у филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС возникают при заключении с ним договора о подключении объекта к тепловым сетям энергоснабжающей организации, при этом в соответствии с действующим законодательством, фактическое подключение может быть обеспечено в течение 18 месяцев с даты заключения договора о подключении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер платы за подключение к тепловым сетям определен в соответствии с постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края (РТК СК) от ____________ № ______ и составляет ( ) руб. копеек, в т.ч. НДС 18 %. Размер платы за подключение на дату заключения договора на подключение может быть приведен в соответствие с постановлением РТК СК, действующим на дату заключения договора или рассчитан в индивидуальном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель:

______________/___________/

Заказчик:

______________/_____________/