## 2020
Отчет о фактических показателях
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
по филиалу ПАО "ОГК-2"-Ставропольская ГРЭС
за 2020 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020
|  |  | План (утверждено РТК СК) | Факт | Отклонение (факт-план) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | - | 0.0829 | 0 | -0.0829 | технологических нарушений не было
1.1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях |  | 1 | 0 | -1 | технологических нарушений не было
1.1.2 | Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | км | 12.062 | 12.0622 | 0.00015
1.2 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации | - | 0.0068966 | 0 | -0.0068966 | технологических нарушений не было
1.2.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии,зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | шт | 1 | 0 | -1 | технологических нарушений не было
1.2.2 | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 145 | 145 | 0
2 | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 172.4 | 172.9541 | 0.55412 | Фактический УРУТ на отпуск тепла выше планового значения на 0,55 кг/Гкал по причине снижения тепловых нагрузок бойлеров в соответствии с фактической температурой наружного воздуха и температурным графиком теплосети поселка.
2.2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1.7784 | 1.794 | 0.015619
2.3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 9141.3 | 9141.3 | 0
5095.432
Note on E23: Каурова Елена Владимировна: на 01.01.2021